## 机房动环云监控升级改造项目

招标文件

（招标编号：HITSZ-NIC-S20211029）

2021年10月

## 目录

一、投标人须知前附表	2

二、项目概况	3

三、投标人资质要求	4

四、工程清单	5

五、技术要求	6

六、商务要求	13

七、评标信息表	14

八、开标一览表	17

九、投标人诚信承诺函	18

十、法定代表人资格证明书	19

十一、法定代表人授权书	20

十二、供应商情况介绍	21

十三、项目实施方案	22

十四、技术条款偏离表	23

十五、商务条款偏离表	24

十六、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明其他内容	25

# 一、投标人须知前附表

| 项目名称： | 机房动环云监控升级改造项目 |
| --- | --- |
| 招标编号： | HITSZ-NIC-S20211029 |
| 采购类型： | 工程类 |
| 采购人名称： | 哈尔滨工业大学（深圳） |
| 地址: | 深圳市南山区深圳大学城哈工大校区G栋8楼801-802 |
| 联系人: | 赵老师 |
| 电话： | 0755-26407273 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 采购控制金额（最高投标限价）：总价： | 人民币贰拾伍万元整（￥250,000.00元） |
| 投标文件份数： | 正本1份，副本2 份，开标文件1份 |
| 投标文件的投递地址： | 投标文件以快递方式至：深圳市南山区深圳大学城哈工大校区T4栋307室,赵老师，0755-26407273。投标方可申请到学校勘察现场。 |

# 二、项目概况

本项目采购哈尔滨工业大学（深圳）G栋8楼机房动环云监控升级改造，含服务器机柜增加50套智能型16位PDU，PDU实时显示总电压，负载电流和负载功率；电池监控1套需监测64节铅酸蓄电池，实时监测单节电池温度、电压和内阻，反馈电池运行状态；动环监控1套（含新增6个温湿度传感器，3台精密空调监测，3套精密空调漏水监测）；将所有采集的数据与动环云监控平台对接，同时与T4栋数据中心现有管理平台对接，客户通过终端或手机APP查看设备的运行状态和接收设备故障告警信息，方便运维人员管理。

# 三、投标人资质要求

（1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

（2）具有所投产品原厂商项目授权函及售后服务承诺函。

（3）本项目不接受联合体投标；不接受投标人选用进口产品参与投标，不允许转包分包。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）

（4）参与本项目采购活动时未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）

（5）投标人通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn ）官网进行信用信息查询，提供信用报告将作为投标材料一并封装。

# 四、工程清单

| 序号 | 工程名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型PDU配件 | 50 | 条 |  |
| 2 | 电池监控传感器配件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 动环监控传感器及配件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 接入协议开发服务 | 1 | 项 |  |
| 5 | 动环云监控系统服务 | 1 | 项 |  |
| 6 | 安装调试及辅材 | 1 | 项 |  |

# 五、技术要求

1.总体要求：

（1）服务机构资质：供应商须具备可靠的售后服务能力和保障，在国内有固定的售后服务机构和热线服务电话，能提供正常的技术、备件服务。

（2）售后服务：提供工程师现场服务、快速响应、日常主动服务（巡检、问题处理汇总、异常情况分析等）以及技术文档、邮件发送等。

（3）时间要求：需提供7*24小时电话及远程技术支持。

2.技术参数要求：

| 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 智能型PDU配件 | 一、智能型PDU参数： 输入32A/250V输入12位国标10A+4位国标16A输出，带热插拔电流表，需要监测总的电流电压功率带RS-485接口，通信协议免费开放，需要带不少于1.5米6mm²线缆，无插头。 内部结构要求 1.1电缆线输入固定方式：输入电缆线必须用固线装置与外壳固定压紧，确保用标准规定的外力拉拔电缆线时不会引起PDU内部端子连接和电缆线材的位移及松动。 1.2内部接线装置：输入电缆与内部连线之间的固定及转接装置，长期在70℃高温及额定电流冲击下均不易燃烧、熔化、爆裂；应使用紧固性良好的环形接线端子方式与接线盒固定，接触面积应达到载流量的要求。 1.3内部线缆连接：输出端子之间的连接线缆，应根据电流大小和内部电气结构采用合理的连接方式，避免长期通电过热脱焊现象。 1.4内部连接方式：PDU接线盒输入端的相线和零线端分别与输入电缆的相线和零线固定；接线盒的输出端按照对应顺序连接PDU内部相线和零线，内部主线和分线应连接可靠，不得采用焊接的方式。分线采用电缆接至每组输出端子的相线和零线端。PDU内部主线和分线应选用非延燃型铜芯电缆，主线电缆截面积不小于10mm²，分线电缆截面积不小于2.5mm²。 1.5内部连接工艺及方法，需保证任何一个输出开关故障时均不得影响整条PDU的输出。端子与端子排的设计安全可靠、方便操作，能够较好地防止线头间相互触碰以及接线时由于零件（如垫圈、螺母等）跌落而造成事故。端子应有清晰、明显的标识；端子外应设安全盖板及明显标识，防止误操作及触电。 2、内部结构要求 2.1电缆线输入固定方式：输入电缆线必须用固线装置与外壳固定压紧，确保用标准规定的外力拉拔电缆线时不会引起PDU内部端子连接和电缆线材的位移及松动。 2.2内部接线装置：输入电缆与内部连线之间的固定及转接装置，长期在70℃高温及额定电流冲击下均不易燃烧、熔化、爆裂；应使用紧固性良好的环形接线端子方式与接线盒固定，接触面积应达到载流量的要求。 2.3内部线缆连接：输出端子之间的连接线缆，应根据电流大小和内部电气结构采用合理的连接方式，避免长期通电过热脱焊现象。 2.4内部连接方式：PDU接线盒输入端的相线和零线端分别与输入电缆的相线和零线固定；接线盒的输出端按照对应顺序连接PDU内部相线和零线，内部主线和分线应连接可靠，不得采用焊接的方式。分线采用电缆接至每组输出端子的相线和零线端。 2.5 PDU内部主线和分线应选用非延燃型铜芯电缆，主线电缆截面积不小于4mm²，分线电缆截面积不小于1.5mm²。 2.6内部连接工艺及方法，需保证任何一个输出开关故障时均不得影响整条PDU的输出。 3、输出类型：输内部连接工艺 3.1采用PDU内部模块采用主支路接线方式，主线≥4mm²，支路模块采用不低于1.5mm²铜条连接。 3.2内部电源线的分布应合理均匀，接线工艺符合横平竖直的要求，各接线柱与电源线的连接应牢固紧靠，且各连接处应无铜线外露。 4、绝缘电阻要求：对以下部位，施加500V直流电压lmin，绝缘电阻不得小于5MΩ： 4.1在所有连接在一起的极与用绝缘材料的外部易触及部件的外表面相接触的金属箔，包括外部装配螺钉之间； 4.2依次在每一极与所有其他极之间； 4.3在软线固定部件的任何金属部件包括夹紧螺钉与接地插销或接地端子（如有）之间。 5、电气强度要求：对以下部位施加2000V电压1min，不得出现闪络或击穿现象： 在所有连接在一起的极与本体之间，测量要在插头处于插合的情况下进行；依此在每一极与所有其他极之间，这些所有其他极要在插头处于插合的情况下连接到本体上； ★6、产品可靠性：在正常使用状态下，带电插拔次数大于5000次；； ★7、认证要求：需具备泰尔认证或ISO9001、ISO14000、CE-EMC、CE-LVD、ROHS、UL94-V0 灼热丝等认证。 |
|  | 二、工业连接器参数 1、电压及电流要求：220V-250V；电流：32A； 2、级数：2P+PE； 3、IP防水等级：IP44； 4、使用标准：国标通用。 |
| 电池监控传感器配件 | 1、电池监控系统组成及主要功能 机房现有两组12V/100AH蓄电池（32节/组，共64节），需加装1套电池监控系统，实时监控电池健康情况，提高运维风险管控。 1.1电池监控系统要实现在线监测蓄电池的如下参数：蓄电池组总电压、总电流、多组电池并联时的每一组分电流、单体电池电压、单体电池内阻、单体电池表面温度、纹波电压、等参数。并远程反馈到PC端。 1.2系统检测到有电池参数超出设定的上下限，以声、光、电、远程等方式报警，并把这一事件记录下来，电池在线监测系统应采用模块化设计，由监控主机、电池监测模块、电流监测模块组成。主机与模块间、模块与模块间采用通讯连接，通讯线路至少采用两级光电隔离保护。 1.3电池监测传感器模块：采用单体模块化设计。每节电池配置一个独立监测模块，可采集单只电池电压、内阻、温度参数。 1.4电流监测模块：每组电池配置独立电流霍尔传感器及电流采集单元。 1.5主控模块：每套系统配置一台主控模块，负责对UPS电池组的所有电池监测模块的集中监控和管理。 1.6远程上位机软件：实时监控组信息，单电池电压，温度，内阻，内阻变化率以及实时告警等信息，并可查询历史数据，告警，充放电等信息。 2、系统技术指标 2.1电池组电压测量范围≥0-1000V DC；测量精度±0.5%； 2.2电池组充放电电流测量范围0～1000A；测量精度±1%； 2.3单体电池电压测量范围0～16V；测量精度±0.2%； 2.4单体电池内阻测量范围0～80mΩ；测量精度±2%； 2.5单体电池温度测量范围-10～70℃；测量精度±1℃。 3、电池监测模块技术要求 ▲3.1采用工业级的高速处理器，能实时监测电池单体电压、内阻及电池表面温度。 ▲3.2每一个单体模块具备告警指示灯提示功能，电池监控系统监测到电池异常后，会显示红色指示灯告警，机房维护人员进入电池房后，可通过扫视电池模块即可快速定位故障电池，便于短时间内处理异常事故；正常情况下也不需要每次在监控主机上翻页查看电池数据。 3.3电池监测模块具备防反接功能，单体式模块与电池正负极连接，施工阶段稍不注意可能将正负极接反，导致模块烧毁甚至损坏电池。 ▲3.4内阻模块具有指示灯告警提示，内阻模块指示灯采用红绿双色灯设计，正常亮绿灯，告警状态下亮红色灯。 3.5 为保护电池，电池监测模块具备低功耗休眠功能，模块较长时间不工作时，自动进入低功耗休眠模式，工作电流小于1mA，避免因UPS长期未开机导致电池电量过放。 ▲3.6内阻的测试方法应该采用交流脉冲法，禁止采用直流放电法测量蓄电池的内阻，以防止放电过程中对蓄电池组设备或充电设备带来干扰和影响。 ▲3.7电池监控模块与电池电极连接端应采用双耳可拆卸式端子，可确保内阻测试更加精准；节省安装与维护时间；禁止采用U型插口端子，杜绝端子松脱造成的端子发热和电池短路隐患，电池监测模块的尺寸不应大于6×6×3cm，方便安装在电池狭小的空间。 3.8为确保安装美观、一致性好。电池监测模块应整齐贴装在电池侧面。连接电池电极的强电线与模块间通信的弱电线，应具有明显的空间分隔带，不能产生交叉。模块粘贴胶应能支持反复拆卸，便于调整位置以及后续更换电池重新粘贴。 3.9电池监测模块内部电路应具有过温、过流保护功能，前后端采用光电隔离技术保证电池监测模块的任何故障不得影响到UPS主机及电池组的工作。 3.10电池监控模块温度采集，应采用极柱温度探头，监测蓄电池负极温度。 3.11电池监测模块之间采用环形通讯链路，单条线路的损坏不得影响其余电池监测模块的工作。 3.12电池监测模块外壳、检测线缆、通讯线缆及标签均须采用阻燃性材料。 4、电流监测模块技术要求 4.1具备独立的电流监测模块。 4.2 一台UPS下有多组电池并联时，应每组电池配备一个电流监测模块。 4.3 电流监测模块应可以并联供电，减轻供电压力。 5、主控模块技术要求 5.1 主控模块尺寸应小于20×20×5cm，方便安装在空间狭小的空间，可就近安装在电池架上，运维人员发现电池告警后，可从主机处就近查找到问题电池位置。且主控模块屏幕为彩色显示屏、不应小于LC4.3寸屏幕，每页可显示十行单体电池数据。便于快速查看。（可检测6组，不超过254节电池的内阻、电压、温度等参数）。 5.2 主控模块能根据蓄电池的使用条件和用户的要求设置电池参数、报警参数等，可显示电池组充放电状态，事件报警信息并记录异常情况。主控模块具有数据存储功能，能够对实时监测数据以及报警状态进行自动记录，应能保存至少1年历史数据。 ▲5.3主控模块输入电源电压应低于24V安全电压。主控模块应采用直流电源供电并有独立的DC/DC变换器，当直流电源突然消失，然后恢复正常时，监控主机DC/DC变换器应有自恢复功能；禁止使用交流做为工作电源。 主控模块的电源输入可选双电源输入和后备电源输入。预防异常状态下的电源中断。 5.4 主控模块可内部存储一年内电池历史数据（数据精确到每天）。精确到每分钟的电池历史数据至少保存24小时。 5.5 主控模块应具备在线修改电池监测模块及电流监测模块地址功能。 5.6 主控模块对电池单体电压、单体温度采集频度应小于10秒钟，对电池组电流采集频度应小于5秒钟。单体内阻采集频度为1天~30天任意设置。 5.7显示界面应在明显位置显示电池组三种状态（充电、放电、浮充）。 5.8主控模块检测单元出现故障时，应给出故障信号报警提示及定位。 5.9主控模块检测到告警时，应发出声光报警功能，告警信息至少包括以下内容： A.电池组电压上限/下限告警 B.电池组充电电流上限告警 C.电池组放电电流上限告警 D.单体电池温度上限告警 E.单体浮充电压上限/下限告警 F.单体充电电压上限/下限告警 G.单体放电电压下限告警 I.单体电池内阻上限告警 J.单体电池内阻变化率超标告警 L.通讯异常告警 5.10主控模块标配以太网通讯接口和RS232/RS485接口，设备程序须为开放类型，并应为Modbus接口,免费提供开放协议，可连接后台监控系统，该系统可读取监控单元所有数据。 5.11 为确保通讯链路可靠性，主控模块应支持双链路通讯。即网口RJ45与串口RS-485（或RS-232）可同时与监控电脑连接，单条链路出现中断时，自动切换到另外一条链路，不需人工干预。 5.12主控模块的基本参数配置功能必须由硬件（按键、拨码开关等）参与控制，防止主机的配置被软件误改写而导致的电池安全隐患出现。 5.13硬件设备必须具备自动获取每节电池的基准内阻值并具有内阻基准值存储功能，通过自动内阻横向与纵向分析比较来判断电池的好坏。 5.14必要时应可关联相关的功能模块，实现短信告警，数据云端存储，手机APP展示数据等功能。 6、上位机软件技术要求 6.1软件上位机软件采用C/S架构。能显示所有监测数据，数据超过设定阀值自动告警，数据能以数据表格、柱状图、曲线的方式显示。所有数据可以通过EXCEL格式导出，软件可生成详细的阶段性的电池数据分析报表。 6.2上位机软件能生成电池组总电流总电压变化曲线、所有单体电池的电压充放电曲线、电池内阻相对变化曲线、电池温度与环境温度变化曲线。 6.3上位机软件能保存所有数据的历史数据，并且具有波动性保存技术，剔除无效数据，仅在关键阶段（告警，充放电）时详细记录数据，降低服务器压力。 ▲6.5上位机软件具有充放电记录功能，并可导出详细充放电数据，且可生成充放电总结性报告，便于总结。 ▲6.6上位机软件应能按照月度，季度生成总结报告，便于总结。 6.7上位机软件应具有站点设置功能，详细区分设备上下级关系。 6.8上位机软件应具有用户权限管理，短信邮件报警等功能。 7、电池监控系统认证要求 7.1 所选电池监控品牌必须有注册商标。 ★7.2 CE认证（有CNAS标识），RoHS认证，省级权威机构计量院检测报告（有CNAS标识）。 ★7.3有软件著作权证书。 |
| 动环监控传感器及配件 | 1、门禁传感器 1.1门禁为实现三合一功能（指纹、密码和刷卡），并提供RS485通信接口。 1.2门禁执行器为门禁系统的控制部件，通过FE组网接入到采集器。 1.3门禁执行器通过检测读卡器刷卡信息、开门按钮信息，执行打开电磁锁，同时具备门禁权限管理、进出门事件记录、告警记录等功能。 2、温湿度传感器 2.1温湿度传感器能够实时监测当前区域的温湿度数据,本地可通过温湿度传感器LED屏查看数据，外界可通过温湿度传感器接口上传数据到采集器。 2.2温度测量范围 –20℃～70℃,温度准确度 ±1℃。 2.3湿度测量范围 5% RH～95% RH,湿度准确度 ±5% RH（25℃，20% RH～80% RH）。 2.4工作温度 –20℃～70℃,工作电压 9V～16V DC,,信号输出通过 RS-485接口。 3、漏水传感器带5米漏水绳 3.1水浸传感器由水浸检测绳、漏水报警探测器和转接线缆三部分组成,检测信号可通过接口上传到采集器。 3.2工作电压 12V DC (9V DC～16V DC),工作温度 –20℃～70℃。 3.3 3台精密空调安装位置需提供3条5米漏水检测绳，漏水控制并提供PS485接口。 |
| 接入协议开发服务 | 1、UPS协议开发接入及实现功能 通过UPS主机RS-485接口及协议接入动环云监控，可以实现UPS的功能：监测UPS输入电压、电流及功率；输出的电压、电流、功率、负载率、功率因素、有功功率和峰值比等旁路电压、电流和功率；电池总电压、充电电流和放电电流等，UPS出现异常，及时告知管理员。 2、空调协议开发接入及实现功能 通过精密空调主机RS-485接口及协议接入动环云监控，监测精密空调的压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与运行参数。 包括但不限于：当前湿度、当前温度、额定制冷量、风机输出、风量、平均回风湿度、平均回风温度、机组开关机状态、加热输出、加湿输出、群控状态、平均送风湿度、平均送风温度、温湿度控制类型、制冷量、制冷输出、风侧平均压差、控制输出百分比、风机数量、压缩机数量、加湿器数量、加热器数量等。 3、PDU协议开发接入及实现功能 通过PDU主机RS-485接口及协议接入动环云监控，可以实现PDU 监测功能：监测PDU输入输出电压、电流及功率。 电池监控协议的开发接入及实现功能 通过电池监控主机RS-485接口及协议接入动环云监控，可以实现监测功能如下：监测电池总电压、总电流，充放电电流和电压；单节电池的温度和内阻，监测到电压或内阻超出设定阈值时，立即报警告知客户。 |
| 动环云监控系统服务 | 1、动环采集模块 1.1采集器：支持两路交流输入，采集器电源采用独立可插拔模块电源，采集模块具备本地存储功能，固态硬盘≥ 2G，支持Default一键复位，恢复默认IP地址，支持SIM卡短信告警功能，支持蜂鸣器现场告警，支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天，支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，4路RS-485接口，5路AI/DI接口，1路/DO接口，48V和12V电源输出。 ★1.2为满足网络安全要求，采集器可以满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证；提供公安部直属单位出具的产品安全认证证书并加盖原厂盖章。 ★1.3采集器需要提供国际安全认证CC EAL3+证书。提供并加盖原厂盖章。 1.4扩展模块:通过POE口与采集器连接,支持连接温湿度传感器、水浸传感器等传感器到每个端口可对外供电及信息采集。 ▲1.5新增加动环监控需与T4栋2楼机房原有动环监控联网监控。 2、动环云监控服务 2.1管理平台云化架构，DCIM系统部署在公有云上，通过云远程纳管数据中心内设备。 ★2.2管理系统软件经过公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心的检测，确保系统安全。投标时提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测报告。 ★2.3投标方应入选中国软件业务综合竞争力前百家名单。 ★2.4为响应国家绿色节能的政策要求，本次投标的DCIM系统应入选国家工业与信息化部认可的绿色数据中心先进技术产品目录。 ★2.5系统具备国际认证报告IEC 62443-4-2 CB。 ★2.6为保障数据中心基础设施的安全可靠，DCIM系统应进行网络安全设计：(1)、对操作系统、数据库进行安全加固；(2)、对敏感数据加密和传输通道加密;( 3)、支持业界公认的标准安全协议，包括但不限于：SSHv2，SFTP，SNMPv3，TLSv1.1和TLSv1.2等。 2.7告警管理服务 2.7.1本系统需要提供一个统一告警管理模块，实现告警数据格式、内容、策略的标准化处理和告警事件的关联分析，保证告警的实时性、准确性、全面性。同时，系统需提供各项告警管理功能，增强用户对数据中心的告警管理能力。具体要求如下。 2.7.2系统须准确管理整个数据中心的所有告警，可以集中显示各个监控子系统上报的告警信息，并对多地点、多事件的并发告警也可进行上报，不丢失告警信息，告警准确率99.9%。 2.7.3提供告警管理功能，要求每项告警的内容、告警条件和告警级别都可以被设置，且告警级别应不少于4个级别。 2.8权限管理服务 2.8.1系统应具备用户权限管理功能，系统可按用户角色进行权限划分，便于权限的分权分域管理，具体要求如下。 2.8.2对用户进行权限划分，如可以设定每个用户账户能够看到系统哪些界面、查看哪些设备的参数等功能。 2.8.3应提供用户分组功能，支持将多个人员角色的系统权限进行分组管理。 2.8.4应支持设置客户端电脑的访问权限，要求可设置某一IP区间的电脑访问系统的授权和时间段。 2.8.5应支持设置移动终端的访问权限，要求未经授权的移动终端不可以直接访问系统，防止非法用户访问系统APP。 2.8.6应支持管理员账号，通过管理员账号，可以查看当前在线用户信息。 2.9日志管理服务 2.9.1系统应提供完善的日志管理功能，以便于运维人员后期核查历史事件。提供的日志至少应该包括用户登录日志、用户操作日志、系统运行日志和设备故障日志。具体要求如下： 2.9.2提供安全日志功能，记录与安全事件相关的事件信息，保障系统安全。如账户登录、登出、锁定、解锁以及账号的增、删、改等。 2.9.3提供系统日志功能，记录设备的系统运行情况的信息，如记录系统运行过程中的异常状态、异常动作和数据同步失败等。 2.9.4提供操作日志功能，记录用户在系统客户端上进行的各种操作，如对设备进行的删除、修改、创建以及在客户端界面上的各种设置操作。 2.9.5所有日志数据不可以任何人被修改，且支持日志的查询、导出功能。 2.10在线巡检服务 管理系统自动完成已接入设备健康状态检查 ，支持按周、月生成和邮件推送设备运行状态报告，提供设备运行状态分析、总结和维护建议。 2.10.1设备范围：已接入云管理系统、且设备在保修期内。 2.10.2巡检报告内容：设备基本信息、运行状态、参数配置、告警信息与根因定位、健康度评估、维护建议等。 2.10.3报告频次：支持按天、周、月推送巡检报告、支持用户自定义。 2.10.4报告推送方式：支持邮件推送，邮件地址用户自定义。 2.11 Call home服务 支持设备告警自动在云平台客户服务中心创建问题单，建单后客户服务中心主动联系用户处理故障： 2.11.1设备范围：已接入云管理系统、且设备在保修期内。 2.11.2建单规则：支持按告警源、告警等级、告警ID、告警名称创建自动建单规则。 2.11.3联系信息：支持用户自定义Call home的联系人和联系方式。 2.11.4故障定位：客户服务中心优先通过云上设备信息进行故障定位，必要时安排人员现场定位。 2.11.5故障处理：完成故障定位后，参数配置类故障，客户服务中心人员远程指导用户完成故障修复，涉及备件更换的故障，华为服务人员现场进行备件更换和故障处理。 |

注：★为重要参数，投标时提供证明材料。

# 六、商务要求

| 序号 | 目录 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）维护服务期内售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 设备质保服务期三年，否则视为未能实质性满足招标文件要求，时间自交付使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 提供三年期售后服务；在服务期内，接到维修请求，中标人保证在10分钟内响应，2小时内赶到现场进行修理或更换配件。 |
| 3 | 培训 | 有专业人员对使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对校方维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训。 |
| 4 | 关于验收 | 投标单位按照本项目的要求提供服务和相关报告文档，招标方综合评估后验收。 |
| 5 | 其他 | 合同签订后45个日历日内设备到货并完成安装调试。 |
| （二）其他商务要求 |
| 1 | 付款方式 | 项目签订合同后支付70%首付金，项目完成终验后支付30 %。 |

# 七、评标信息表

本次评标采用“综合评分法”，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标人为中标人。

确定中标供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或服务方案优劣顺序排列。

评审委员会对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行评审、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的评分。

评委会在评标时，按照以下量化的评审因素，对进入该阶段评审的各投标文件进行分析和比较：

| 类别 | 评分项目 | 最高分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格标（G） （总分30分） | 投标总价 | 30 | 价格分按以下方案计算： 投标报价得分 =（Z/Sn）×30 其中：Z --评标基准价，即通过资格性审查和符合性审查且投标价格最低的投标报价； Sn ---投标报价，即通过资格性审查和符合性审查的投标报价。 |
| 技术标（J） （总分60分） | 技术要求响应 情况 | 45 | 根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行评审，参数全部满足的得45分，★参数每项负偏离或未提供证明材料，每项扣3分；▲一般参数每项负偏离扣1分；未做标记参数每项负偏离扣0.5分，扣完为止。正偏离不加分。 （以《技术要求偏离表》及相关证明文件作为评审依据。对于《技术要求偏离表》中投标技术响应与偏离情况填写不一致的，评委会可按负偏离处理。） |
|  | 项目实施方案 | 15 | 提供详细的设备安装部署、项目实施组织、时间表及项目验收时间，项目质量和时间保证措施，形成项目实施方案。评标委员会根据响应情况进行评分，实施方案完善的得15分，实施方案较完善的得8分，实施方案不完善的得3分，未提供服务方案的不得分。 |
| 商务标（S） （总分10分） | 厂家提供资料 | 8 | 1、提供云监控平台厂家或PDU厂家或电池监控厂家原厂项目授权，每个授权得2分，最高得4分。 2、提供云监控平台厂家或PDU厂家或电池监控厂家售后服务承诺函，每个承诺函得2分，最高得4分。 |
|  | 信用 | 1 | 投标人通过“信用中国”网 （www.creditchina.gov.cn ）官网进行信用信息查询，提供信用报告等相关材料。未提供不得分。 |
|  | 服务网点 | 1 | 投标人为深圳注册企业，或非深圳注册企业但在深圳市设有合法经营的分公司或办事处等机构的得1分，不具备或未提供有效证明文件的不得分。 （须在投标文件中就设立的机构类型进行说明，并提供机构营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。） |
| 总得分（N） | 100 | N=G+J+S |

注：1.每一项的得分均不能超过该项最高分值。

2.缺项则该项为0分或不合格为0分。

3.价格、技术、商务部分为针对项目具体情况设置项目，累加满分为100分。

4. 综合以上分析比较，评委会将对各投标文件进行书面的量化评定。

密封袋封条格式

投标文件/开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标单位：（加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

【年月日时分之前不得启封。】

备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。

# 八、开标一览表

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 投标价 | 安装期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同签订之日起45个日历日。 | 按照工程清单要求报价 |
| 总计 |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、“服务期限”指合同生效之日起，多少个日历天完成合同规定的全部要求。

3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

4、开标一览表和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。开标一览表未按规定签字、盖章、密封将导致废标。

5、若开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

法定代表人或其授权委托人（签名）：

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

# 九、投标人诚信承诺函

致：哈尔滨工业大学（深圳）

我公司承诺近三年在采购招标投标活动中，不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》第57条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

法定代表人或其授权委托人（签名）：

投标单位（盖公章）：

日期：   年   月   日

# 十、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：      性别：     年龄：      职务：

系  的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

法定代表人（签名）：

投标单位（盖公章）：

日期：  年  月   日

说明：

1. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效；

2. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。

# 十一、法定代表人授权书

致哈尔滨工业大学（深圳）：

（投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加   (项目名称)（项目编号）                       项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

被授权人：   职务：

联系电话：   手机：

身份证号码：

投标单位（盖公章）：

法定代表人（签名）：

说明：

1.本授权委托书要求投标人提供有被授权人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供被授权人的身份证复印件（附后）。

# 十二、供应商情况介绍

（一）供应商一览表

| 序号 | 项 目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 统一社会信用代码 |  |  |
|  | 注册年度及注册号 |  |  |
|  | 注册资金（万元）： |  |  |
|  | 经营场所： |  |  |
|  | 有效期： |  |  |

注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用公司简介的方式，就公司整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）。

（二）供应商资格证明文件

1. 投标人资格要求的证明文件：

（1）工商营业执照复印件；

（2）提供招标公告中关于投标人资格要求的相关资格证明文件复印件。

2. 评分标准中涉及的有关资格（质）证明文件：

（1）…

（2）…

（3）其他（供应商自定提供）。

# 十三、项目实施方案

项目组织实施方案

(投标人自主编写)：

# 十四、技术条款偏离表

投标人名称：         项目编号：

| 序号 | 招标技术条款要求 | 投标技术条款响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

备注：

1、“招标技术条款要求”一栏填写招标文件五、技术要求的内容；

2、“投标技术条款响应”一栏详细填写投标的技术条款响应，并对照招标服务条款对应响应；

3、“偏离情况”一栏填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

# 十五、商务条款偏离表

投标人名称：         项目编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

备注：1. “偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或 “无偏离”。

2. “招标文件商务条款”一栏应填写招标文件六、商务要求的内容；“投标文件商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的主要内容摘要。

# 十六、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明其他内容